##### АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ»

ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Индекс 368313, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Верхний Убекимахи. Тел: 8938 796 33 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01

От 12 января 2017г. 							с.Верхний Убекимахи

# Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения                                             сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

В целях реализации федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"                                                                     Постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "По новому пути".

Глава администрации МО

«сельсовет Верхне-Убекимахинский»					Р.М.Магомедов

Утверждена

постановлением администрации

МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

От  12.01.2017г.  №01

Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

с. Верхний Убекимахи

Содержание:

Введение	Ошибка! Закладка не определена.

1.Паспорт схемы.	5

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования	7

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	8

1.2 Существующие балансы водопотребления	8

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	8

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	9

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	11

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	14

Глава 2. Схема Водоотведения	14

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	14

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования	14

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	15

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	15

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	16

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	17

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения	17

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	19

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	20

# Введение

Село Верний-Убекимахи расположено во Внутригорном Дагестане Левашинского района, на южном склоне горы Калабаш.

На северо-востоке тянется горный хребет с пикаобразными горными вершинами, которая имеет свое местное название (Хьанцхьуне). При этом оба горные хребта берут начала с Мугинской равнины и прерываются в районе селения Хаджалмахи  и Ташкапур, того же района. Между горными хребтами протекает небольшая речушка, берущая свое начало из источников местности Кабкинского участка Акушинского района, другая – с места, граничащего с территорией с. Чуни (дазула къатта), третья с границы Цухта  и Чуни , образуя речку под географическим названием – Барчума.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» на период до 2033 года разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации -?

- Генерального плана сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» выполненных ОАО «Гипрогор».

А также в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные очистные сооружения

Схема включает:

- паспорт схемы;

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» Левашинского района  Республики Дагестан.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации  МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

Местонахождение объекта

Россия, Республика Дагестан, Левашинский район, МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» в целом;

-	прокладка новых канализационных сетей;

-	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2018-2023г:

- ввод в эксплуатацию ВОС;

- частичная перекладка износившихся сетей;

- строительство противопожарных водоёмов;

- устройство скважин;

- устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;

- строительство КНС;  -?

- прокладка сети самотечных коллекторов;

Второй этап 2023-2033г.

- частичная перекладка износившихся сетей;

- устройство скважин;

- прокладка уличной водопроводной сети;

- прокладка магистральных водопроводов;

- строительство противопожарных водоёмов;

- устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;

- строительство КНС;    -?

- строительство БОС;      -?

- прокладка самотечных коллекторов;

- прокладка напорных линий.

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский».

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский», в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»   входят 3 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения  не имеют;

В настоящее время на территории сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» имеются, слаборазвитые сети водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и емкости накопители.

-децентрализованных источников –  водоразборных колонок;

Системы  централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени.

### 1.1.2 Описание и функционирования  систем водоснабжения, сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

Источником водоснабжения с.Верхний Убекимахи являются водовод Чагни-Верхний Убекимахи протяженность 4км. Ф219 и Ф110 пвх. Дебит воды  около 100м3 сутки.  В летнее время года дебит воды уменьшается и загрязняется от дождевых стоков и доступом домашних животных к источнику водозабора.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные лабораторных анализов качества воды

Исследование проводилось испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Дагестан в Левашинском районе»

Протокол № 20230218 исследования питьевой воды от 11.07.2018г.

В соответствии со справочной литературой « Подземные воды СССР» Обзор подземных вод МР «Левашинский район».

Вода не соответствовала питьевому качеству.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены в 1986 году, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки сельского поселения;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- Отсутствие  источников водоснабжения и  магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2018г.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  | ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование расхода | Ед. изм. | Коли- чество | Средне-суточная норма на ед. измер. | Сред. суточн. м³/сут | Годовое т.м³/год | Максим. сут. м³/сут | Максим. час. м³/час | Приме- чание |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 962 | 50/25 | 48,1 | 17,5 | 62,5 | 8,3 | 1,2,3 |  |
| Неучтённые расходы |  | % | 20.0 | - | 9.62 | 3,5 | 9,62 | 1,6 | 1,2,3 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 962 | 50 | 7,9 | 2,88 | 48,1 | 0 | 1,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 65,62 | 23,88 | 120,22 | 9,9 |  |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом, достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2018 г | Расчетный срок - 2023г. |  | Расчетный срок - 2033г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 17 | МО «с/сВ-Убекимахинский» | ? | 962 | 64 | 1026 | 34 | 1060 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» источником  хозяйственно–питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50-л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов.

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»  приведены  в таблице 5

Таблица 5

| Перспективные расходы воды на хозяйственно-питьвевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I этап на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1026 | 50/25 | 51,3 | 18,7 | 66,6 | 8,9 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,2 | 3,7 | 10,2 | 1,7 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1026 | 50 | 8,43 | 3,07 | 51,3 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 69,93 | 25,47 | 128,1 | 10,6 |  |
| II этап на 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1060 | 160 | 169,6 | 61,9 | 220,4 | 29,4 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 33,9 | 12,3 | 33,9 | 5,8 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1060 | 50 | 8,71 | 3,18 | 53,0 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 212,21 | 77,38 | 307,3 | 35,2 |  |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Так как все населённые пункты МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» находятся в горной зоне и подпитка родников завысить от природных осадков, проектом рекомендуется во всех населенных пунктах Мо «сельсовет Верхне-Убекимахинский» устройство буровых скважин и водо-накопителей на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Противопожарные резервуары закрытого типа, общей ёмкостью 50м3,  оснащенные  водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условий обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для гарантированного водоснабжения населения, планируемых зон жилой застройки, устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 100м³ каждый и насосной станции 3-го подъёма, производительность которой будет уточнена при рабочем проектировании.

Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временный ресурс.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными  узлами планируется также оснастить все насосные станции первого, второго и третьего подъёма.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

В населенных пунктах, ввиду их обособленности местоположения, предлагается устройство автономных систем водоснабжения, в состав каждой из которых кроме действующей скважины необходимо:

- устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины;

Устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 ÷ 63мм;

устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора.

Водопроводная сеть планируется Ø110 ÷ 63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее пожаротушение существующего Дома Культуры в с.Верхний Убекимахи на 200мест со сценой, проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 100м³ в непосредственной близости от клуба, а самом здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 6 и 11.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Артезианская скважина 18 м3/час | шт. | 2 | - | 3 885,340 | 3 885,340 |
| 1.2 | Резервуары чистой воды V=200м³ | шт. | 2 | - | 4 330,201 | 4, 330, 201 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Ø110 | км | 0,06 | - | 397,507 | 397,507 |
| 1.4 | Ø63 | км | 3,58 | - | 12 211,893 | 12 211,893 |
|  | Итого: |  |  | - | 20 824 941 | 20 824 941 |

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения  сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский»

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод сельского поселения.

В настоящее время  на территории сельского поселения МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» централизованной системы водоотведения нет.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от жилой застройки и  общественных зданий уходят самотеком.

Жилая застройка и  общественные здания оборудованы надворными уборными.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведения муниципального образования.

- В настоящее время сельское поселение МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы  канализации нет.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство во всех населенных пунктах МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» очистных сооружений полной биологической очистки .

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

8. Расходы сточных вод от сельского поселения представлены в таблице 7.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 7

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 962 | 25 | 24,05 | 8,77 | 31,26 | 8,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,88 | 1,05 | 2,88 | 0,96 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 962 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,93 | 9,82 | 34,14 | 8,97 |  |

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице 8

Таблица 8

| Таблица перспективного водоотведения на 2023-2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I этап на 2023г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1026 | 25 | 25,65 | 9,36 | 33,3 | 4,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 3,07 | 1,12 | 3,07 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12163 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,72 | 10,48 | 36,37 | 4,78 |  |
| II этап на 2033г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 1060 | 160 | 169,6 | 61,9 | 220,4 | 28,6 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 20,3 | 7,42 | 20,3 | 3,39 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15174 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 189,9 | 69,32 | 240,7 | 31,99 |  |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85)  населённых пунктов МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения. При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2018, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2018 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 9 и 10.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 9

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) 100 м³/сут. | комплекс | 1 | - | 26 727,007 | 26 727,007 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,42 | - | 19 435,443 | 19 435,443 |
| 1.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø160 | км | 2,58 | - | 14 417,902 | 14 417,902 |
|  | Итого: |  |  | - | 60 580 352 | 60 580 352 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На первый этап с 2018-2023г. для обеспечения жителей сельских поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- довести водовод Чагни- Верхний Убекимахи до пограничного родника на границе  МО «село Чуни».

-   провести водопровод по улице Заречная.

-   устройство водопроводного узла подкачки в составе двух резервуаров чистой воды по 200м³ каждый,  устройство двух артезианских скважин; устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø160 ÷ 110мм.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На первый этап с 2018-2023г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

-строительство- КОС

-строительство сети самотечных коллекторов диаметром до 225мм

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | водоснабжение | - | 20 824 941 | 20 824 941 |
| 1.2 | водоотведение | - | 60 580 352 | 60 580 352 |
|  | Итого: | - | 81 405 293 | 81 405 293 |